## 垃圾焚烧厂焚烧炉废气
附件5
2018年广州市生活垃圾处理重点监控企业（垃圾焚烧厂焚烧炉废气）监督性监测结果（第三季度9月）
行政区 | 企业名单 | 评价标准 | 单 位：：mg/m3（除注明者外）
|  |  | 监测日期 | 排污口名称 | 颗粒物 | 一氧化碳 | 氮氧化物 | 二氧化硫 | 氯化氢 | 汞 | 镉、铊及其化合物 | 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物 | 达标评价 | 备注
白云区 | 广州环保投资集团有限公司(广州市李坑生活垃圾焚烧发电厂) | 《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB l8485-2014） | 2018-08-07 | 1#焚烧炉 | ＜20 | ND(20) | 56 | 13 | 2.7 | ND(0.0025) | 1.1×10-5 | 6.39×10-3 | 达标
|  |  | 2018-08-08 | 2#焚烧炉 | ＜20 | ND(20) | 71 | 20 | 2.36 | 0.0032 | 2.62×10-4 | 6.33×10-3 | 达标
|  |  | 标准限值（小时均值） |  | 30 | 100 | 300 | 100 | 60 | 0.05 | 0.1 | 1 | ---
白云区 | 广州永兴环保能源有限公司 | 《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB l8485-2014） | 2018-08-14 | 1#焚烧炉 | ＜20 | ND(20) | 75 | 14 | 6.34 | ND(0.0025) | 8×10-6 | 4.87×10-3 | 达标
|  |  | 2018-08-15 | 2#焚烧炉 | ＜20 | ND(20) | 92 | 14 | 2.51 | ND(0.0025) | 1.3×10-5 | 5.88×10-3 | 达标
|  |  | 2018-08-14 | 3#焚烧炉 | ＜20 | ND(20) | 86 | 18 | 5.37 | ND(0.0025) | ND(8×10-6) | 2.57×10-3 | 达标
|  |  | 标准限值 |  | 30 | 100 | 300 | 100 | 60 | 0.05 | 0.1 | 1 | ---
备注：1、表中有“ND”表示未检出，其数值为该项目检出限；2、镉、铊及其化合物以Cd+Tl计；3、锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物以以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计。3、表中颗粒物均为实测浓度，按照GB/T 16157-1996修改单，采用本标准测定颗粒物浓度小于等于20 mg/m3时，测定结果表述为＜20 mg/m3,无法换算为基准含氧量状态下的基准排放浓度，故不做达标评价。