广州市环境技术中心（广州市水与海洋环境监测站）办公大楼建筑消防安全隐患整改—

防火安全门更换采购项目需求说明书

- 项目基本信息

1.项目名称：广州市环境技术中心（广州市水与海洋环境监测站）办公大楼建筑消防安全隐患整改——防火安全门更换采购项目。

2.预算金额（最高限价）： 7.1795万元。

3.项目内容简要描述：对滨江路大楼、光塔路大楼部分走火通道及库房的门更换为防火安全门（更换安装防火门、旧门拆除、墙面修复等），涉及9樘防火钢制门、2樘防火玻璃门。

4.项目联系人及电话：封先生，83187205。

- 供应商资格条件及要求

1.供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.供应商要求为在中国境内注册的独立法人或其他组织(提供营业执照/事业单位法人证书/社会团体法人登记证书)；

3. 服务供应商资质要求。

（1）供应商如在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次采购活动；

（2）供应商必须遵守相关国家法律、行政法规的规定，具有良好的信誉和诚实的商业道德，近三年内无重大违法违规经营行为；

（3）提供近2年来同类货物销售项目证明（项目不少于2个，提供合同证明、发票、服务反馈等相关材料）；

（4）供应商需依本项目需求提供技术方案（包含货物技术参数、彩页或说明书、相关质量认证证书、检测（验）报告等），以及项目实施计划（含设计图）、售后服务方案及保密方案等。

- 采购需求内容

（一）地址。

广州市海珠区滨江西路海鸣街6号办公大楼、广州市越秀区光塔路仙邻巷50号3楼。

（二）预计工期。

合同签订之日起至11月30日。

（三）委托内容。

对滨江路办公大楼、光塔路办公大楼3楼部分走火通道及库房的门更换为防火安全门（更换安装防火门、旧门拆除、墙面修复等）。具体采购内容如下：

1.拆除部分：

一是滨江路办公大楼：3楼铁门（尺寸：约合87cm×207cm）1樘；5楼铁门（尺寸：约合80cm×200cm）1樘；5楼木门（尺寸：约合100cm×202cm）1樘；6楼铁门（尺寸：约合87cm×202cm）1樘；7楼铁门（尺寸：约合85cm×209cm）1樘；10楼铁门（尺寸：约合85cm×218cm）1樘； 8、9楼双扇玻璃门（尺寸：约合152cm×207cm）2樘。

二是光塔路办公大楼3楼：3楼铁门（尺寸：约合88cm×203cm）1樘、3楼木门（尺寸：约合88cm×203cm）2樘。

2.更换安装部分：

本项目涉及所有更换后的防火门须达到甲级防火门标准并符合《建筑设计防火规范GB50016-2014（2018版）》相关规定。其中：

一是对上述滨江路办公大楼3、5、6、7、10楼按原尺寸更换安装钢制防火门5樘；上述滨江路办公大楼5楼木门按原尺寸更换安装钢制防火门1樘；上述滨江路办公大楼8、9楼双扇玻璃门按原尺寸更换安装玻璃防火门2樘。

二是对上述光塔路办公大楼3楼2樘木门、1樘铁门按原尺寸更换安装钢制防火门。

- 隔热防火门材料参数要求

（1）一般要求：

防火门须包含防火锁、闭门器、顺序器、防火玻璃、火插销、防火合页、推杆锁等配套装置；

防火门及其所有配件须符GB 12955-2008标准和CCCF-CPRZ-18：2019相关要求，防火门具有合格的质量认证证书、检测（验）报告等。

（2）具体参数要求：

| 序号 | 名称 |  | 标准号 | 技术标准要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 填充材料 |  | GB 8624-2006 GB/T 20285-2006 | 门扇内填充材料种类、型号规格：防火门芯板由氧化镁、氯化镁、玻纤布等无机材料组成；达到GB 8624-2006规定燃烧性能A1级要求；达到GB/T 20285-2006规定产烟毒性危险分级ZA2级要求。 |
| 2 | 粘结剂 |  | GB/T 20285-2006 | 应达到GB/T 20285-2006规定产烟毒性危险分级ZA2级要求。 |
| 3 | 防火锁 |  | GB12955-2008 | 防火锁安装在门扇有锁芯机构处，防火锁均应有执手或推杠机构，不允许以圆形或球形旋钮代替执手（管道、井门等特殊使用部位除外）。具有经国家认可的检测机构出具的检验合格报告，其耐火性能应符合GB12955-2008规范中附录A的规定。 |
| 4 | 防火合页 （铰链） |  | GB12955-2008 | 耐火性能应符合GB12955-2008规范中附录B的规定。 |
| 5 | 防火闭门装置 |  | GA 93 | 防火门应安装防火门闭门器（管道、井门等特殊部位除外）；具有经国家认可的检测机构出具的检验合格报告，其性能应符合GA 93的规定。 |
| 6 | 防火顺序器 |  | GB12955-2008 | 双扇、多扇防火门设置盖缝板或止口，且应安装顺序器（管道、井门等特殊部位除外），其耐火性能应符合GB12955-2008规范中附录C的规定。 |
| 7 | 防火插销 |  | GB12955-2008 | 耐火性能应符合GB12955-2008规范中附录D的规定。 |
| 8 | 盖缝板 |  | —— | 盖缝板与门扇连接牢固，确保门扇的正常启闭。 |
| 9 | 防火密封件 |  | GB 16807 | 门框与门扇、门扇与门扇的缝隙处嵌装防火密封件。具有经国家认可的检测机构出具的检验合格报告，其性能应符合 GB 16807的规定。 |
| 10 | 防火玻璃 |  | GB 15763.1 | 具有经国家认可的检测机构出具的检验合格报告。防火玻璃的类型符合国家标准要求，其性能应符合GB 15763.1的规定。 |
| 序号 | 名称 |  | 标准号 | 技术标准要求 |
| 11 | 外观质量 |  | —— | 防火门外观平整、光洁、无明显凹痕或机械损伤；涂层、镀层均匀、平整、光滑，不应有堆漆、麻点、气泡、漏涂以及流淌等现象；焊接牢固、焊点分布均匀，不允许有假焊、烧穿、漏焊、夹渣或疏松等现象，外表面焊接打磨平整。 |
| 12 | 材料厚度，mm |  | GB 12955-2008 | 门扇面板≥0.8 门框板≥1.2 铰链板≥3.0 不带螺孔的加固件≥1.2 带螺孔的加固件≥3.0 |
| 13 | 尺寸极限偏差，mm |  | GB 12955-2008 | 门扇高度：±2 门扇宽度：±2 门扇厚度：-1～+2 门框内裁口高度：±3 门框内裁口宽度：±2 门框侧壁宽度：±2 |
| 14 | 形位公差，mm |  | GB 12955-2008 | 门扇两对角线长度差≤3 门扇扭曲度≤5 门扇宽度方向弯曲度＜2% 门扇高度方向弯曲度＜2% 门框内裁口两对角线长度差≤3 |
| 15 | 配合公差，mm |  | GB 12955-2008 | 1.门扇与门框搭接尺寸≥12，门扇与门框有合页一侧的配合活动间隙不大于设计图纸规定的尺寸公差；门扇与门框有锁一侧的配合活动间隙不大于设计图纸规定的尺寸公差；门扇与上框的配合活动间隙≤3；双扇、多扇门的门扇之间缝隙≤3；门扇与下框或地面的活动间隙≤9 。 2.门扇与门框有合页一侧的贴合面间隙≤3；门扇与门框有锁一侧的贴合面间隙≤3；门扇与门框上框的贴合面间隙≤3；门扇与门框的平面高低差≤1。 |
| 序号 | 名称 |  | 标准号 | 技术标准要求 |
| 16 | 启闭灵活性 |  | GB 12955-2008 | 应启闭灵活、无卡阻现象。 |
| 17 | 门扇开启力，N |  | GB 12955-2008 | 门扇开启力≤80 |
| 18 | 可靠性 |  | GB 12955-2008 | 500次启闭试验后，防火门不应有松动、脱落、严重变形和启闭卡阻现象。 |
| 19 | 耐火性能 | 耐火隔热性 | GB 12955-2008 | A1.50（甲级）≥1.50h，试件背火表面（门扇）平均温升≤140℃，试件背火表面（除门框外）最高温升≤180℃，防火玻璃（不同隔热区域）背火表面平均温升≤140℃，门框背火表面最高温升≤360℃。 |
|  |  | 耐火完整性 |  | A1.50（甲级）≥1.50h，试件背火表面未出现持续10s以上火焰，棉垫未着火；缝隙探棒不可以穿过（Φ6mm的缝隙探棒穿过试件进入炉内，并沿裂缝方向移动150mm的长度；Φ25mm的缝隙探棒穿过试件进入炉内）。 |

- 安装售后服务

（1）质保期不低于两年。

（2）在质保期内每季度安排专业人员对所安装的防火门进行一次维护检查，并做好相关记录，对检查中发现的问题及时维修，产生的费用由供应商承担。

- 验收要求

采购人组织专家进行验收确认。

6.其他注意事项。

供应商对上述旧门拆卸后需按照采购人的要求，集中搬运到市内集中点存放处理；供应商应对实施安装门体后的墙体及周边环境（包括门禁系统）进行恢复原状修复处理。安装过程中产生的建筑垃圾，供应商须按照《广州市建筑垃圾管理条例》的规定处置，防止造成环境污染。采购人不再另付上述人工、材料、运输等费用。

- 其他

1. 采购需求内容中的数量为暂定数量，供应商根据采购人的暂定数量进行报价。报价含材料费、人工费、运输费、原门拆除费、新门安装费、墙体恢复费、维护费、税费等与本项目相关的所有费用。

2.本项目不安排集中现场踏勘、答疑、述标、答辩等，未获采购方同意，不得以任何形式分包、转包。本项目接受电话咨询（工作日上班时间）。