广州市机动车维修行业挥发性有机化合物排放

连续自动监控技术指南（征求意见稿）

为贯彻执行《中华人民共和国大气污染防治法》、环境环保部等六部委关于《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气[2017]121号）和《广州市挥发性有机物污染综合整治工作方案（2017-2020年）》（穗环[2017]52号）的有关要求，规范我市机动车维修行业挥发性有机化合物（以下简称“VOCS”）污染治理，为环境管理政策制定和实施提供技术依据，便于企业开展相关工作，特制定本技术指南。

1  工作目标

通过VOCs排放连续自动监控系统对机动车维修企业进行实时有效的监测管理，有效控制机动车维修企业的污染物排放，使我市挥发性有机化合物污染问题得到有效控制。2019年6月30日前，我市从事喷漆、补漆作业的机动车维修企业必须按要求安装VOCS排放连续自动监控系统，并上传自动监测数据至市环保信息中心。

2  适用范围

本技术指南适用于我市行政区域范围内，新建和现有的从事喷漆、补漆作业的机动车维修企业。

3  术语和定义

3.1  挥发性有机物  在标准大气压下，沸点低于或等于250℃的有机化合物，简称VOCs。

3.2  总VOCs去除率   指同一时刻废气处理系统的废气处理前和废气处理后的总VOCs浓度差值与废气处理前总VOCs浓度值的百分比值。

4  安装规范

4.1  从事喷漆、补漆工艺作业的机动车维修企业，应设置独立全围蔽的喷漆补漆工艺车间，喷漆和补漆工序，必须在该车间内开展。喷漆补漆车间应设置独立的废气收集系统、废气处理系统和废气排气筒，排气筒高度一般不应低于15米。

4.2  每套VOCs废气处理系统的处理前和处理后，各布设一个自动监控采样口，安装至少1套VOCS排放连续自动监控设施。连续自动监控设备必须具备总VOCs排放浓度、总VOCs去除率和流速三个指标的监测能力。在满足具备以上三项指标的前提下，鼓励有能力的企业选购具备其他参数的自动监控设备。

4.3  VOCs排放连续自动监控采样口位置的布设，参照国家标准《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T 16157）执行。

4.4  废气参数（如流速等）的性能指标应符合中华人民共和国国家环境保护标准《固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测系统技术要求及检测方法（HJ 76-2017代替HJ/T 76-2007）》相关要求。

5  连续自动监控系统技术要求

5.1  仪器表面应完好无缺，有产品铭牌、具有防尘防水功能，可适用于大部分的环境中，绝缘、防漏电与防雷等性能安全要求。

5.2  样品采集和传输装置具备：

a) 材质应选用耐高温、防腐蚀和不吸附、不参与待测总VOCs发生反应的材料。

b) 样品采集装置应具备颗粒物过滤功能，过滤器应至少能过滤5μm粒径以上的颗粒物。根据企业治理设施的实际情况，应增加相应的冷凝除水等功能。

c) 使用伴热管线时应具备稳定、均匀加热和保温的功能，减少采集的样品气体在传输过程中不出现损失现象。

d) 采样流量准确可靠、稳定。

5.3  预处理设备及其部件应方便清理和更换，应使用不吸附和不参与待测总VOCs发生反应的材料。

5.4  数据采集和传输设备应当具备但不限于下列功能：

a) 时间显示和设置。

b) 显示实时数据和查询历史数据，数据传输。

c) 采集一组系统测量的实时数据主要包括：末端治理装置前后的总VOCs浓度、VOCs去除率和末端治理装置前后的流速等。

d) 记录存储一组系统测量的分钟数据为该时段的平均值，主要包括：末端治理装置前后的总VOCs浓度、VOCs去除率和末端治理装置前后的流速等

e) 断电时系统能自动保存数据，当恢复供电后系统可自动启动，并恢复正常运行状态。

6  连续自动监控设备技术性能指标要求

VOCs排放连续自动监控设备的性能技术指标须满足国家、广东省或行业相关标准要求。监测设备数据采集与传输功能需符合《广州市污染源自动监控系统VOCs排放数据传输规范》的要求。VOCs排放连续自动监控设备需具备现场数据显示功能。VOCs排放连续自动监控设备主要技术性能指标见表1。

表1 VOCs排放连续自动监控设备技术性能指标

| 项目 | 性能指标 |
| --- | --- |
| 总VOCs浓度测定下限 | ≤5mg/m³ |
| 重复性 | ≤±3% |
| 响应时间 | ≤20s |
| 零点漂移 | ≤2mg/m³ |
| 实际气体比对误差 | ≤50%（VOCS≤15mg/m³） |
|  | ≤35%（VOCS＞15mg/m³） |
| 备注： 1、以上项目的试验方法参照广东省地方标准《固定污染源 挥发性有机物排放连续自动监测系统 光离子化验检测器（PID）法技术要求》。 2、测量范围上限值不低于排放限值的5倍； 2、相关排放限值参照广东省地方标准《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》（DB44/816-2010）执行。 |  |

7  数据采集、传输、存储与处理

7.1  数据采集与传输

7.1.1 VOCs排放连续自动监控设备数据采集频率应不高于60s, 浓度测量值应统一换算为mg/m³；流速测量值应统一换算为m/s；去除率以%为统计单位。

7.1.2 数据采集仪应按传输指令要求实现数据传输与反控，应满足向多用户发送在线监测数据的传输需求。

7.2  数据存储与处理

7.2.1 VOCs排放连续自动监控设备的分钟数据存储时间应不少于6个月；信息平台的分钟数据存储时间应不少于1年。

7.2.2 异常值取舍应符合下列要求：

a) 当监测数据低于检出限或负值，应取最低检出限的1/2作为监测数据并参加统计。

b) 在线监测仪器校准期间的所有数据应作为无效数据。

c) 当发生临时断电时，从断电时起至恢复供电后仪器正常运行止，该时段内的监测数据应作为无效数据。

d) 在用监测设备未按照相关计量检定规程进行检定和开展比对测试的，监测数据无效。

e) 所有无效数据均应标注标识符，不应参加统计，但需正常上传，且应在原始数据库中予以保留。

8  连续自动监控系统日常运行维护要求

8.1  VOCs排放连续自动监测设备应依据相关计量检定规程进行量值溯源，并在有效期内使用。

8.2  比对测试应符合下列要求：

a)  VOCs排放连续自动监测设备运前，按照产品型号，每种型号应由有资质的检测机构依据相关标准、规范开展比对测试工作，结果应满足本规范表1中的相关要求。

b)  在用仪器的比对测试报告应以电子版的形式上传至数据平台,或提交相关管理部门,原始记录和测试报告应保存以备查。

8.3  VOCs排放连续自动监测设备具备自动校准功能，自动校零和校准每周至少一次，如遇突发状况可根据实际情况提高自动校零和校准的频率。

8.4  每月应进行至少一次流速准确性和稳定性检查，每次流量检查频次应不少于3次平行测定，流量平均值与设定值间的误差应不大于±5%。超过允许误差应进行校准。

8.5  应保存运行维护记录，保存时间应与建设周期一致。

8.6  应定期对现场数据屏幕等辅助设备进行清洁维护，确保设备处于良好工作状态。

9  系统检修

9.1  运维单位应制定各监测设施及系统易耗品更换计划，并按计划实施。

9.2  运维单位应检查数据采集传输装置运行情况及数据传输一致性情况，每月对数据采集仪内的监测数据进行备份。

9.3  设备检修应符合下列要求：

a)  监控系统发生故障时，原则上应在故障发生24h内修复。当设备发生故障超过72h仍无法修复，应采用备用设备替代发生故障的仪器。

b)  更换影响计量性能的主要部件时，应对仪器进行校准，并实施有效的量值溯源工作。

9.4  应保存检修和维修记录，保存时间应与建设周期一致。

10  为保证VOCS排放连续自动监控系统的正常运作，确保监控数据不受人为和外部条件等因素干扰，从事喷漆、补漆作业的机动车维修企业在提交验收备案材料时应同时提交一份《VOCS排放连续自动监控系统运行承诺书》。